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ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ 
   
Анализ аварийности показывает, что во многих случаях виновниками аварий и отключений воздушных линий электропередач является нарушение охранных зон этих линий. Порой организации не знают и соответственно не выполняют установленные в республике «Правила охраны электрических сетей до и выше 1000В». Несоблюдение работ в охранных зонах воздушных линий электропередач приводит порой к несчастным случаям.
11.08.2020 г. водитель автомобиля произвел выгрузку щебня из полуприцепа. После выгрузки начал движение с неопущенным кузовом полуприцепа по площадке в сторону выезда, расположенного на расстоянии 10 метров от оси ВЛ-10кВ в пролетах опор 38-39, и задел нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный провод остался лежать на поднятом кузове полуприцепа. Водитель, выйдя из автомобиля, увидел дымящееся левое колесо полуприцепа и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля, попал под напряжение прикосновения, но сумел забраться в автомобиль. В момент движения автомобиля произошло схлестывание двух проводов, вследствие которого произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ. Пострадавший после неудачной попытки отгона автомобиля самостоятельно вызвал сотрудников МЧС.

19.08.2020 г. водитель автомобиля после выгрузки зерна, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля, при этом задел провод воздушной линии напряжением 10 кВ. Водитель, выйдя из автомобиля, увидел дымящиеся колеса и решил отогнать автомобиль. При приближении к кабине и прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током.

01.09.2020 г. водитель автомобиля МАЗ 5551 строительного треста при выгрузке песка в охранной зоне ВЛ-10кВ приблизился и зацепил провод ВЛ-10кВ, в результате произошел обрыв. Водитель покинул автомобиль. Произошло возгорание автомобиля.

04.09.2020 г. водитель осуществлял разгрузку ПГС для местного жителя в охранной зоне ВЛ-10кВ. После разгрузки автомобиля, водитель вышел из кабины для очистки кузова, заметив дымление задних колес, сделал попытку забраться в кабину автомобиля. Попал под действие напряжения и упал рядом с автомобилем.

22.09.2020 г. автомобиль МАЗ под управлением водителя застрял в зерновом поле. После буксировки данного автомобиля кормоуборочным комбайном «Ягуар-850» на дорогу автомобиль МАЗ и комбайн, высота которого более 4,5м, остановились в охранной зоне ВЛ-10кВ, проходящей вдоль дороги, при этом силосопровод комбайна оказался в непосредственной близости к крайнему проводу ВЛ-10кВ. При снятии металлического буксировочного троса с кормоуборочного комбайна «Ягуар-850» водитель МАЗ попал под напряжение. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован.

03.08.2021 г. произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 18-летним помощником комбайнера. При уборке гороха комбайном произошло приближение на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и срыв изолятора фазы «А» со штыревого крепления траверсы и попадание пострадавшего под напряжение.
01.07.2022 г. произошло отключение высоковольтной воздушной линии напряжением 35 кВ (ВЛ35 кВ).

Водитель ОАО «Видомлянское» Каменейкого района на автомобиле МАЗ 5516 после выгрузки навоза продолжил движение с поднятым кузовом, при этом произошло касание кузовом нижнего провода ВЛ 35 кВ фазы «А», в результате чего произошло отключение высоковольтной линии. 

09.08.2022 д. Семигостичи, Столинский р-он, Брестская обл.
В н.п. Семигостичи произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 35-летним работником ИП Демко. Пострадавший на территории зерносклада ОАО «Новая Припять» осуществлял выгрузки шрота рапса. Подъехав к зерноскладу, он поднял кузов для выгрузки перевозимого сырья, а сам вышел из кабины автомобиля для контроля разгрузки. После полной разгрузки кузова автомобиль начал самопроизвольное движение от места выгрузки сырья в сторону воздушной линии напряжением 10 000 В с поднятым кузовом. Пострадавший побежал к кабине автомобиля с целью его остановки. Автомобиль при движении прикоснулся кузовом к проводу, в результате чего пострадавший попал под действие электрического тока. Доставлен в больницу с ожогами 45% кожных покровов 1 и 2 степени. 

 08.09.2023 Воложинский район, Минская обл.
В д. Киевец погиб мужчина (33 года). Водитель, выполняя на служебном автомобиле, оборудованном автобетононасосом-смесителем, работы по заливке армирующего пояса на хозяйственной постройке, приблизил на недопустимое расстояние стрелу насоса-смесителя к воздушной линии 10 кВ, в результате чего пострадавший, осуществлявший направление подающего рукава автобетононасоса-смесителя, погиб от действия электрического тока.

Персонал организации должен знать:
Охранная зона воздушной линии электропередачи – это зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: для линий напряжением до 1 кВ – 2 м; 6 — 10 кВ-10 м; 35 кВ — 15; 110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м. Категорически запрещается остановка, заправка, ремонт машин под действующими линиями электропередачи. 
Движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. При попадании под напряжение кабину машины следует покидать следующим образом: не касаясь металлического корпуса машины, открыть дверь и спрыгнуть на землю, прыжками на одной ноге или при помощи «гусиного» шага без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами покинуть опасную зону на расстояние не менее 8-10 м.
В порядке осуществления государственного энергетического надзора ПРЕДПИСЫВАЮ 
руководителю предприятия, организации в пределах охранных зон линий электропередач запрещается:

· осуществлять строительные, монтажные работы, производить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, топливо и другие материалы;

·  устраивать проезды машинам и механизмов, которые имеют общую высоту с грузом или без груза от поверхности земли, дороги выше 4,5 м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта;
· при проведении работ, которые могут вызвать повреждение электрических сетей, обязаны не позднее, чем за 3 дня до начала выполнения работ согласовать их проведение с организацией эксплуатирующей электрические сети, и принять меры к обеспечению сохранности этих сетей.

· проработать данное письмо с водительским персоналом организации.
· провести внеплановый инструктаж по охране труда водителям автотракторной техники при работых в охранных зона линии электропередачи.
До «_10___» _июня__20_24__ г. представить письменный отчет о проделанной работе в энергогазинспекцию по адресу: г. Ельск Мозырский тракт, 22
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