Пожарная безопасность КЖЭУП «Ельское» и КСУП «Добринь».

В период с 06 марта по 16 апреля инспекцией надзора и профилактики Ельского РОЧС проведены выборочные проверки состояния пожарной безопасности КЖЭУП «Ельское» и КСУП «Добринь», в рамках которых проведен комплекс надзорных и профилактических мероприятий направленных на обеспечение противопожарной защиты объекта.
В ходе проведения проверки осуществлены следующие мероприятия:

проведена практическая отработка планов эвакуации людей и действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
проверены умение рабочими пользоваться первичными средствами пожаротушения;

проверены у работников знания своих обязанностей в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

проверено наличие загромождения подъездов и проездов к объектам (не загромождены);

проверено наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 

проведена инструктивно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения пожарной безопасности с работниками объекта, оказана консультационная помощь руководителю.

В результате проведенной проверки работники продемонстрировали хорошие знания своих обязанностей в случае возникновения пожара и других ЧС. Однако вместе с тем был выявлен и ряд нарушений:
1) Директором КЖЭУП «Ельское» Данильченко Александром Николаевичем:
- не соблюдается установленный противопожарный режим на соответствующих территориях предприятия (допускается курение в неустановленных местах);
- в здании котельной (центральная районная больница) не обеспечена работоспособность средств противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии);

- не организована подготовка работников котельных, членов добровольной пожарной дружины, членов пожарно-технической комиссии, работников ответственных за проведение огневых работ и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума.
2) Должностными лицами КЖЭУП «Ельское» также допускаются нарушения в области обеспечения пожарной безопасности, а именно:
- допущено загромождение путей эвакуации горючими материалами на втором этаже;

- допущено устройство под маршем эвакуационной лестничной клетки вспомогательного помещения;
- здания и помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями постановления МЧС №35 от 18.04.2018;
- замки дверей, расположенных на путях эвакуации из первого и второго этажей административного здания, не обеспечивают свободного их открывания изнутри без ключа;
- помещения общежитий и гостиницы не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения (п.53 ОТПБ, постановление МЧС от 18.05.2018 №35).

3) Директором КСУП «Добринь» Веремейчиком Сергеем Викторовичем:
- не организована подготовка членов добровольной пожарной дружины, членов пожарно-технической комиссии, работников ответственных за проведение огневых работ и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума;

- не обеспечено предприятие первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями постановления МЧС №35 от 18.04.2018.

2) Должностными лицами КСУП «Добринь» также допускаются нарушения в области обеспечения пожарной безопасности, а именно:
- допущено загромождение запасного пути эвакуации горючими материалами, уменьшающими минимальную эвакуационную ширину в административном здании;

- замки дверей, расположенных на путях эвакуации из 1-го этажа административного здания, не обеспечивают свободного их открывания изнутри без ключа;

- в зданиях и помещениях предприятия не соблюдается установленный противопожарный режим (допускается курение в неустановленных местах).
