Мониторинги пожарной безопасности

Инспекцией надзора и профилактики Ельского РОЧС в марте месяце проведена выборочная проверка и мониторинги на объектах Ельского района, в результате чего выявлены следующие нарушения:
ЧТПУП «КЛИН-АВТО» (Каленик Андрей Федорович):

- стеллажи, на которых хранятся горючие вещества и материалы в магазине, выполнены из горючих материалов;


- на диагностической станции допускается эксплуатация теплогенерирующего аппарата не промышленного изготовления.
Филиал «Млынокский КСЦ» (Щербакова Марина Николаевна):
- двери, расположенные на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа.

Филиал «Добрынский КСЦ» (Сарнавский Юрий Яковлевич):

- двери, расположенные на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа.
Филиал «Роза-Люксембургский сельский клуб» (Чирич Валентина Николаевна):
- двери, расположенные на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа;

- объект не обеспечен необходимым количеством первичных средств пожаротушения.
ГУО «Детская школа искусств» (Романюк Светлана Владимировна):

- не организована подготовка лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, а также членов ДПД и ПТК по программам пожарно-технического минимума;

- не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы типа П1;

- работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

ККУП «Ельсккиновидеосеть» (Гуцко Олег Владимирович):

- не организована переработка общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности;

- не проведены противопожарные инструктажи по пожарной безопасности (инструктажи проведены только на основании старой общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности);

- отсутствует стенд по пожарной безопасности;

- не откорректированы планы эвакуации людей при пожаре;

- не определены категории по взрывопожарной опасности в гараже (отсутствует знак);

- двери, расположенные на путях эвакуации (наружных эвакуационных дверей из здания) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа;

- отсутствуют акты готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов), не организована проверка внутреннего противопожарного водоснабжения, а также в двух пожарных кранах диаметр головок пожарных рукавов не соответствуют с диаметром головок пожарных стволов;

- не организована подготовка лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, а также членов ПТК по программам пожарно-технического минимума;

- не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы типа П1;

- работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

Филиал «Кочищанский ЦКиД» (Воронович Николай Викторович):

- не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы типа П1;

- работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

Филиал «Ремезовский СДК» (Тимощенко Александр Павлович):

- не проведены эксплуатационные испытания двух наружных пожарных лестниц типа П1;

- работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

При проведении мониторингов РПУП «Гомельоблгаз» ПУ Мозырьгаз Ельский РГС, структурного подразделения Ельский РЭС, филиала РУП «Гомельэнерго» энергосбыт и филиала «Санюковский сельский клуб» нарушений требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности не выявлено.

Также проведены мониторинги лицензиатов в части выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики: ОАО «Белэнергосвязь» на объекте: Ельский РЭС; ООО «Конструктивный подход» на объектах: ККУП «Киновидеосеть» и Ельский РГС; УП «Мозырский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах ГУК: ГУО «Детская школа искусств», филиал «Добрынский КСЦ», филиал «Млынокский КСЦ», филиал «Кочищанский ЦКиД» и филиал «Ремезовский СДК». При проведении проверки (работоспособность и исправность) систем пожарной автоматики, а также качество технического обслуживания замечаний не выявлено. Однако при проведении мониторинга лицензиата Мозырский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь (Ранчинский Владимир Станиславович) были установлены нарушения требований технических нормативных правовых актов, которые заключались в следующем:
- не обеспечена исправность и работоспособность средств противопожарной защиты (установок пожарной автоматики), во всех помещения дымовые извещатели не выдают сигналы «Пожар» и «Неисправность» на ПКП (А16-512), следовательно дымовые ивещатели или шлейфы, в которые подключены данные дымовые извещатели, не исправны (повреждены);

- плановый контроль качества обслуживания установок пожарной автоматики не проводился;

- в течение срока действия договора на техническое обслуживание системы, плановое техническое обслуживание и ремонт установок пожарной автоматики проводилось не в полном объеме, предусмотренных перечнем работ в рамках регламентов №1 и №2. Сверкой зафиксированных дат о проведении контроля качества в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту с сектором мониторинга СПИоЧС «Молния» установлено, что даты, зафиксированные в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, в период с 03.01.2020 по 23.03.2020 не совпадают с датами поступления сигналов «Пожар» и «Неисправность» на ПЦН сектора мониторинга СПИоЧС «Молния», при этом сигналов «Пожар» не поступало вообще.
