Состояние пожарной безопасности в КСУП «Ельское Полесье»
В период с 15 мая по 21 июня инспекцией надзора и профилактики Ельского районного подразделения МЧС проведена выборочная проверка состояния пожарной безопасности КСУП «Ельское Полесье», в рамках которой проведен комплекс надзорных и профилактических мероприятий направленных на обеспечение противопожарной защиты объекта.
В ходе проведения проверки осуществлены следующие мероприятия:

проведена практическая отработка планов эвакуации людей и действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
проверены умение рабочими пользоваться первичными средствами пожаротушения;

проверены у работников знания своих обязанностей в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

проверено наличие загромождения подъездов и проездов к объектам (не загромождены);

проверено наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
проведена инструктивно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения пожарной безопасности с работниками объекта, оказана консультационная помощь руководителю и должностным лицам предприятия.

В результате проведенной проверки работники продемонстрировали хорошие знания своих обязанностей в случае возникновения пожара и других ЧС. 
Однако вместе с тем был выявлен и ряд нарушений:
1) Исполняющим обязанности директора КСУП «Ельское Полесье» Филимончиком Сергеем Анатольевичем:

- не организована подготовка членов добровольной пожарной дружины, членов пожарно-технической комиссии, работников ответственных за проведение огневых работ и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума;

- не разработаны планы эвакуации людей в случае пожара (имеются устаревшие планы эвакуации);

- не организовано наличие на предприятии стендов с информацией по пожарной безопасности в необходимом количестве;

- не обеспечено открывание запасной эвакуационной двери со 2-го этажа административного здания по ходу эвакуации;

- стеллажи в помещении архива административного здания, на которых хранятся горючие материалы и вещества, выполнены из горючих материалов;

- замки дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают свободного их открывания изнутри без ключа;

- не организована разработка общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности;

- не организовано проведение противопожарных инструктажей с работниками предприятия;
- предприятие не обеспечено первичными средствами пожаротушения в необходимом количестве.

2) Должностными лицами КСУП «Ельское Полесье» также допускаются нарушения в области обеспечения пожарной безопасности, а именно:

- на МТК (молочно-товарный комплекс) д. Жуки наружное противопожарное водоснабжение (пожарный гидрант) не обозначен и не проверен;

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

- в помещениях котельных, в складских зданиях и гаражных боксах не определены категории по взрывопожарной опасности;
- не вся территория предприятия убрана от сухой растительности;

- не на всех объектах предприятия проводится своевременная очистка строительных конструкций, технологического оборудования от отложений горючей пыли;

- на предприятии эксплуатируются теплогенерирующие аппараты не промышленного (не заводского) изготовления;

- эксплуатируются отопительные печи с нарушением установленных требований;

- замки дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают свободного их открывания изнутри без ключа;

- стеллажи в здании столовой, на которых хранятся горючие материалы и вещества, выполнены из горючих материалов;

- в здании столовой допущено устройство под маршами лестничной клетки вспомогательного помещения вместо запасного выхода;
- в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями складируются горючие материалы;
- на территории, в зданиях и помещениях предприятия не соблюдается установленный противопожарный режим (допускается курение в неустановленных местах).
