Пожарная безопасность на объектах учреждений образования  Ельского района
В период с 05 по 09 августа  инспекцией надзора и профилактики Ельского РОЧС проведены мониторинги состояния пожарной безопасности на девяти объектах учреждений образования в Ельском районе, в рамках которых проведен комплекс надзорных и профилактических мероприятий направленных на обеспечение противопожарной защиты объекта. Проведены мониторинги на следующих объектах: ГУО «Ясли-сад №1 г.Ельска» (заведующая Куприенко О.А.), ГУО «Скороднянский ясли-сад Ельского района» (заведующая Невмержицкая М.В.), ГУО «Добрынский ясли-сад Ельского района» (заведующая Назарчук Н.А.), ГУО «Ясли-сад №5 г. Ельска» (заведующая Купраенко И.С.), ГУО «Ясли-сад №4 г. Ельска» (заведующая Грамок О.Ф.), ГУО «Ясли-сад №2 г.Ельска» (заведующая Быч Н.П.), ГУО «Кочищанский ясли-сад Ельского района» (заведующая Коваленко Е.Н.), ГУО «Заширский ясли-сад Ельского района» (заведующая Ясковец О.П.), ГУО «Движковский ясли-сад-базовая школа Ельского района» (директор Дудковская С.А.).
В ходе проведения мониторинга осуществлены следующие мероприятия:

проверены умение рабочими пользоваться первичными средствами пожаротушения;

проверены у работников знания своих обязанностей в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

проверено наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
проведена инструктивно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения пожарной безопасности с работниками объекта, оказана консультационная помощь руководителю и должностным лицам предприятия.

В результате проведенного мониторинга работники продемонстрировали хорошие знания своих обязанностей в случае возникновения пожара и других ЧС. 
Вместе с тем был выявлен и ряд нарушений:
1) ГУО «Движковский ясли-сад-базовая школа Ельского района»:

- поэтажные планы эвакуации в саду не выполнены в соответствии с постановлением МЧС от 20.04.20118 г. № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре» (п. 45 ОТПБ, постановление МЧС от 20.04.2018 № 21).
2) ГУО «Заширский ясли-сад Ельского района»:

- поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не размещены на видных местах.
- предприятие не обеспечено первичными средствами пожаротушения в необходимом количестве;

- складируются горючие древесные пиломатериалы в противопожарных разрывах зданий (сооружений).

3) ГУО «Кочищанский ясли-сад Ельского района»:

- двери, расположенные на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, наружных эвакуационных дверей) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа.
4) ГУО «Ясли-сад №2 г. Ельска»:

- двери, расположенные на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, наружных эвакуационных дверей) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа.
5) ГУО «Ясли-сад №4 г. Ельска»:
- двери, расположенные на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, наружных эвакуационных дверей) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа.
6) ГУО «Ясли-сад №5 г. Ельска»:

- двери, расположенные на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, наружных эвакуационных дверей) не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа.
